## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Základní škola Jana Masaryka |  |  |  | Vypracoval: |  | Titul, Jméno Příjmení
Adresa: | Pražská 4, Praha 4 |  |  |  | Datum: |  | 2023-07-17
Učebny č.: | 401 - 8.A, 402 - 8.B, 403 - 8.C, apod.
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 250 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 580
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 580
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 580
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 580
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 580
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 580
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 580
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 580
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 580
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 580
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.44175 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 580
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 580
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 580
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 580
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.36 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 580
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 580 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 0 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1338.235 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 7531.5139 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.058 | 579.9998
| 8:02 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.060886 | 608.8618
| 8:03 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.063663 | 636.629
| 8:04 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.066334 | 663.3431
| 8:05 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.068904 | 689.044
| 8:06 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.071377 | 713.7701
| 8:07 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.073756 | 737.5583
| 8:08 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.076044 | 760.4443
| 8:09 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.078246 | 782.4622
| 8:10 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.080365 | 803.645
| 8:11 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.082402 | 824.0244
| 8:12 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.084363 | 843.6309
| 8:13 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.086249 | 862.4937
| 8:14 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.088064 | 880.641
| 8:15 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.08981 | 898.1001
| 8:16 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.09149 | 914.8969
| 8:17 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.093106 | 931.0567
| 8:18 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.09466 | 946.6035
| 8:19 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.096156 | 961.5607
| 8:20 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.097595 | 975.9506
| 8:21 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.098979 | 989.7947
| 8:22 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.10031 | 1003.1136
| 8:23 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.10159 | 1015.9275
| 8:24 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.10283 | 1028.2553
| 8:25 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.10401 | 1040.1155
| 8:26 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.10515 | 1051.5259
| 8:27 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.10625 | 1062.5035
| 8:28 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.10731 | 1073.0648
| 8:29 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.10832 | 1083.2254
| 8:30 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.1093 | 1093.0007
| 8:31 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.11024 | 1102.4052
| 8:32 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.11115 | 1111.4531
| 8:33 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.11202 | 1120.1577
| 8:34 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.11285 | 1128.5322
| 8:35 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.11366 | 1136.5891
| 8:36 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.11443 | 1144.3404
| 8:37 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.11518 | 1151.7977
| 8:38 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.1159 | 1158.9721
| 8:39 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.11659 | 1165.8744
| 8:40 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.11725 | 1172.5149
| 8:41 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.11789 | 1178.9036
| 8:42 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.1185 | 1185.0499
| 8:43 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.1191 | 1190.9632
| 8:44 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.11967 | 1196.6521
| 8:45 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.12021 | 1202.1253
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.12063 | 1206.2792
| 8:47 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.12103 | 1210.2755
| 8:48 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.12141 | 1214.1202
| 8:49 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.12178 | 1217.8192
| 8:50 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.12214 | 1221.3778
| 8:51 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.12248 | 1224.8014
| 8:52 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.12281 | 1228.0952
| 8:53 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.12313 | 1231.2641
| 8:54 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.12343 | 1234.3128
| 8:55 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.12372 | 1237.2458
| 8:56 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.12412 | 1241.1794
| 8:57 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.1245 | 1244.9637
| 8:58 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.12486 | 1248.6044
| 8:59 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.12521 | 1252.1071
| 9:00 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.12555 | 1255.477
| 9:01 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.12587 | 1258.719
| 9:02 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.12618 | 1261.838
| 9:03 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.12648 | 1264.8388
| 9:04 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.12677 | 1267.7257
| 9:05 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.12705 | 1270.5032
| 9:06 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.12732 | 1273.1753
| 9:07 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.12757 | 1275.746
| 9:08 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.12782 | 1278.2193
| 9:09 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.12806 | 1280.5987
| 9:10 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.12829 | 1282.8879
| 9:11 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.12851 | 1285.0903
| 9:12 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.12872 | 1287.2091
| 9:13 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.12892 | 1289.2475
| 9:14 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.12912 | 1291.2087
| 9:15 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.12931 | 1293.0955
| 9:16 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.12949 | 1294.9107
| 9:17 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.12967 | 1296.657
| 9:18 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.12983 | 1298.3371
| 9:19 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13 | 1299.9535
| 9:20 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13015 | 1301.5086
| 9:21 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.1303 | 1303.0047
| 9:22 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13044 | 1304.4441
| 9:23 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13058 | 1305.8288
| 9:24 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13072 | 1307.1611
| 9:25 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13084 | 1308.4428
| 9:26 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13097 | 1309.6759
| 9:27 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13109 | 1310.8622
| 9:28 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.1312 | 1312.0036
| 9:29 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13131 | 1313.1016
| 9:30 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.158
| 9:31 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13152 | 1315.1743
| 9:32 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13162 | 1316.1521
| 9:33 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13171 | 1317.0928
| 9:34 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.1318 | 1317.9978
| 9:35 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13189 | 1318.8685
| 9:36 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13197 | 1319.7062
| 9:37 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13205 | 1320.5121
| 9:38 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13213 | 1321.2874
| 9:39 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.1322 | 1322.0333
| 9:40 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13228 | 1322.7509
Velká přestávka | 9:41 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13223 | 1322.3297
| 9:42 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13219 | 1321.9243
| 9:43 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13215 | 1321.5344
| 9:44 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13212 | 1321.1593
| 9:45 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13208 | 1320.7983
| 9:46 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13205 | 1320.4511
| 9:47 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13201 | 1320.117
| 9:48 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13198 | 1319.7956
| 9:49 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13195 | 1319.4864
| 9:50 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13192 | 1319.189
| 9:51 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13189 | 1318.9028
| 9:52 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13186 | 1318.6274
| 9:53 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13184 | 1318.3626
| 9:54 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13181 | 1318.1077
| 9:55 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13179 | 1317.8625
| 9:56 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13176 | 1317.6266
| 9:57 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13174 | 1317.3997
| 9:58 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13172 | 1317.1814
| 9:59 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.1317 | 1316.9713
| 10:00 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13168 | 1316.7693
| 10:01 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13177 | 1317.6865
| 10:02 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13186 | 1318.569
| 10:03 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13194 | 1319.4181
| 10:04 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13202 | 1320.2349
| 10:05 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.1321 | 1321.0207
| 10:06 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13218 | 1321.7768
| 10:07 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13225 | 1322.5041
| 10:08 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13232 | 1323.2039
| 10:09 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13239 | 1323.8771
| 10:10 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13245 | 1324.5248
| 10:11 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13251 | 1325.148
| 10:12 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13257 | 1325.7474
| 10:13 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13263 | 1326.3242
| 10:14 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13269 | 1326.8791
| 10:15 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13274 | 1327.4129
| 10:16 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13279 | 1327.9265
| 10:17 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13284 | 1328.4206
| 10:18 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13289 | 1328.896
| 10:19 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13294 | 1329.3533
| 10:20 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13298 | 1329.7933
| 10:21 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13302 | 1330.2166
| 10:22 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13306 | 1330.6239
| 10:23 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.1331 | 1331.0157
| 10:24 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13314 | 1331.3926
| 10:25 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13318 | 1331.7552
| 10:26 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13321 | 1332.1041
| 10:27 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13324 | 1332.4398
| 10:28 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13328 | 1332.7627
| 10:29 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13331 | 1333.0734
| 10:30 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13334 | 1333.3723
| 10:31 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13337 | 1333.6598
| 10:32 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13339 | 1333.9365
| 10:33 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13342 | 1334.2027
| 10:34 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13345 | 1334.4587
| 10:35 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13347 | 1334.7051
| 10:36 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13349 | 1334.9421
| 10:37 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13352 | 1335.1701
| 10:38 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13354 | 1335.3895
| 10:39 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13356 | 1335.6005
| 10:40 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13358 | 1335.8036
| 10:41 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.1336 | 1335.9989
| 10:42 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13362 | 1336.1868
| 10:43 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13364 | 1336.3676
| 10:44 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13365 | 1336.5416
| 10:45 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13367 | 1336.7089
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13358 | 1335.7582
| 10:47 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13348 | 1334.8436
| 10:48 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.1334 | 1333.9636
| 10:49 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13331 | 1333.1171
| 10:50 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13323 | 1332.3026
| 10:51 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13315 | 1331.519
| 10:52 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13308 | 1330.7652
| 10:53 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.133 | 1330.0399
| 10:54 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13293 | 1329.3422
| 10:55 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13287 | 1328.6709
| 10:56 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13291 | 1329.1368
| 10:57 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13296 | 1329.585
| 10:58 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.133 | 1330.0162
| 10:59 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13304 | 1330.431
| 11:00 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13308 | 1330.8301
| 11:01 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13312 | 1331.2141
| 11:02 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13316 | 1331.5835
| 11:03 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13319 | 1331.9389
| 11:04 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13323 | 1332.2808
| 11:05 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13326 | 1332.6098
| 11:06 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13329 | 1332.9263
| 11:07 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13332 | 1333.2307
| 11:08 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13335 | 1333.5237
| 11:09 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13338 | 1333.8055
| 11:10 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13341 | 1334.0766
| 11:11 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13343 | 1334.3375
| 11:12 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13346 | 1334.5884
| 11:13 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13348 | 1334.8298
| 11:14 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13351 | 1335.0621
| 11:15 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13353 | 1335.2856
| 11:16 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13355 | 1335.5006
| 11:17 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13357 | 1335.7074
| 11:18 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13359 | 1335.9064
| 11:19 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13361 | 1336.0978
| 11:20 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13363 | 1336.282
| 11:21 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13365 | 1336.4592
| 11:22 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13366 | 1336.6297
| 11:23 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13368 | 1336.7937
| 11:24 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.1337 | 1336.9515
| 11:25 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13371 | 1337.1033
| 11:26 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13372 | 1337.2493
| 11:27 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13374 | 1337.3898
| 11:28 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13375 | 1337.525
| 11:29 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13377 | 1337.6551
| 11:30 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13378 | 1337.7802
| 11:31 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13379 | 1337.9005
| 11:32 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.1338 | 1338.0164
| 11:33 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13381 | 1338.1278
| 11:34 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13382 | 1338.235
| 11:35 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13372 | 1337.2264
| 11:36 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13363 | 1336.2561
| 11:37 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13353 | 1335.3225
| 11:38 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13344 | 1334.4244
| 11:39 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13336 | 1333.5604
| 11:40 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13327 | 1332.7291
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13319 | 1331.9293
| 11:42 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13312 | 1331.1599
| 11:43 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13304 | 1330.4197
| 11:44 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13297 | 1329.7075
| 11:45 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.1329 | 1329.0224
| 11:46 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13284 | 1328.3632
| 11:47 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13277 | 1327.7291
| 11:48 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13271 | 1327.119
| 11:49 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13265 | 1326.532
| 11:50 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.1326 | 1325.9673
| 11:51 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13265 | 1326.5357
| 11:52 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13271 | 1327.0826
| 11:53 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13276 | 1327.6087
| 11:54 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13281 | 1328.1149
| 11:55 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13286 | 1328.6018
| 11:56 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13291 | 1329.0703
| 11:57 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13295 | 1329.521
| 11:58 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.133 | 1329.9547
| 11:59 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13304 | 1330.3719
| 12:00 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13308 | 1330.7732
| 12:01 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13312 | 1331.1593
| 12:02 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13315 | 1331.5308
| 12:03 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13319 | 1331.8882
| 12:04 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13322 | 1332.2321
| 12:05 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13326 | 1332.5629
| 12:06 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13329 | 1332.8811
| 12:07 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13332 | 1333.1873
| 12:08 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13335 | 1333.4819
| 12:09 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13338 | 1333.7653
| 12:10 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.1334 | 1334.038
| 12:11 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13343 | 1334.3003
| 12:12 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13346 | 1334.5526
| 12:13 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13348 | 1334.7954
| 12:14 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.1335 | 1335.029
| 12:15 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13353 | 1335.2537
| 12:16 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13355 | 1335.4699
| 12:17 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13357 | 1335.6779
| 12:18 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13359 | 1335.878
| 12:19 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13361 | 1336.0705
| 12:20 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13363 | 1336.2557
| 12:21 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13364 | 1336.4339
| 12:22 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13366 | 1336.6054
| 12:23 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13368 | 1336.7703
| 12:24 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13369 | 1336.929
| 12:25 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13371 | 1337.0816
| 12:26 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13372 | 1337.2285
| 12:27 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13374 | 1337.3698
| 12:28 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13375 | 1337.5057
| 12:29 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13376 | 1337.6365
| 12:30 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13378 | 1337.7623
| 12:31 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13379 | 1337.8834
| 12:32 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.1338 | 1337.9998
| 12:33 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13381 | 1338.1119
| 12:34 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13382 | 1338.2197
| 12:35 | 0.45875 | 580 | 0.016667 | 0.13383 | 1338.3234
| 12:36 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13373 | 1337.3114
| 12:37 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13363 | 1336.3379
| 12:38 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13354 | 1335.4013
| 12:39 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13345 | 1334.5002
| 12:40 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13336 | 1333.6332
| 12:41 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13328 | 1332.7992
| 12:42 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.1332 | 1331.9968
| 12:43 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13312 | 1331.2248
| 12:44 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13305 | 1330.4821
| 12:45 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13298 | 1329.7676