MODERNIZAČNÍ FOND

Protokol o provedení funkční zkoušky „využitelné kapacity“ úložiště

Identifikace projektu:

Registrační číslo projektu:

Název projektu:

Protokol o provedení funkční zkoušky „využitelné“ kapacity úložiště

- Provozovatel, sídlo:

- Adresa objektu/ů, kde je výrobna instalována:

- Popis úložiště: (vyplňte údaje ze žádosti o dotaci)

Jmenovitý výkon: 					xxx kW

Využitelná kapacita:					xxx kWh

Typové označení akumulátorů: (v případě složených baterií rozepsat včetně počtů baterií a případných odkazů na projekt)

- Postup kontroly: (Zde uveďte, jak probíhala zkouška a jak byla odebraná/dodaná energie měřena.)

Zařízení pro ukládání elektřiny disponuje bateriovým úložištěm o celkové využitelné kapacitě xxx kWh. Pro ověření využitelné kapacity instalovaného bateriového úložiště byla provedena funkční zkouška sestávající se z řízeného nabití baterií na xxx % SOC, konstantním výkonem xxx kW, následného vybití na xxx % SOC konstantním výkonem xxx kW. Během zkoušky byly zaznamenány dílčí kapacity a časové průběhy nabíjení a vybíjení s krokem xxx sec, data jsou nedílnou přílohou tohoto protokolu.

Měření bylo provedeno pevně instalovaným elektroměrem s dálkovým odečtem výrobní číslo xxx s nepřímým měřením. Detaily zapojení a parametry (nejistoty měření) jsou patrny z projektové dokumentace díla.

- Výsledek kontroly:

Ve fázi prvotního nabíjení byla do baterie uložena kapacita xxx kWh. Následné vybití pak poskytlo zpět do soustavy energii xxx kWh, opětovné nabití pak vyžadovalo xxx kWh. Požadovaná hodnota využitelné kapacity v žádosti o dotaci tak byla/nebyla dosažena.

- Datum provedení kontroly:

V xxx, dne xxx							_______________________________________

Jméno, příjmení a podpis zpracovatele

Nehodící se škrtni

Poznámka: Tato funkční zkouška musí být provedena během typického provozního režimu úložiště (dle projektové dokumentace), pomocí měřicích zařízení s metrologickou návazností a maximální rozšířená nejistota určení kapacity je lepší než 5 %. Jejím výstupem je reálná kapacita bateriového úložiště provozovaného v typickém provozním režimu. Výsledky zkoušky se zaokrouhlí na celá čísla (v kWh) a porovnají s projektovanými vlastnostmi díla dle podmínek relevantní výzvy programu RES. Podrobnější popis naleznete v dokumentu „Garanční testy technického zařízení“ platného pro daný typ výzvy.